Objekt: 					sid 1/1

Ort:

Datum : 	2025-12-12		Ref:

Kod 	Pos	Text 			Mängd	Enhet

PJB		VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-VÄTSKA

Delbar plattvärmeväxlare med syrafast stål i överföringsyta

Värmeväxlare fabrikat Alfa Laval,		1 	st

typ PLATTVÄRMEVÄXLARE T8-MFM 40 PLATTOR DN80 ANSLUTNING, i standardutförande.

Teknisk data:

Kapacitet (kW)	260	kW

Temp. primärsida (°C)	80 → 40	°C

Temp. sekundärsida (°C)	30 → 35	°C

Max tryckfall (kPa)	25	kPa

Tillval:

Isolering för uppvärmningsapplikationer består av 65 mm mineralull inklätt med 1 mm alutminiumplåt och med aluminiumfolie invändigt. Delarna hålls samman av snäpplås.

Isolering för kylapplikationer består av 60 mm polyuretan inklätt med 1 mm alutminiumplåt och med aluminiumfolie invändigt. Delarna hålls samman av snäpplås.

Dropptråget består av 0,75 mm varmgalviniserade stålplattor, ett 50 mm tjockt lager polyuretanskum med stöd av impregnerat trä och dränerings-ventil.