Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato : 	2025-10-10		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antall	Enhet

PJB		VARMEVEKSLERE VÆSKE-VÆSKE

Loddet platevarmeveksler med plater i syrefast stål

Varmevekslere fabrikat Alfa Laval, type	1 	st

CB20AQ-30H, i standardutførelse.

VVX skal være prestandardsertifisert i AHRI’s (Airconditioning, Heating & Regrigeration Institute) sertifiseringsprogram LLBF (Liquid-to-Liquid Brazed & Fusion Bonded Plate Heat Exchangers).

Dimensjoneringsdata:

Kapasitet (kW)	25	kW

Temp. primær side (°C)	80 → 55	°C

Temp. sekundær side (°C)	50 → 70	°C

Maks. trykkfall (kPa)	20	kPa

Valgfritt (legges ved):

Isolering bestående av demonterbar 30 mm CFC-fritt polyuretanskum med yterkledning av slitesterkt blå ABS-plast.

Termisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Maks temperatur 140°C.

Kuplinger for sveising

Kuplinger for lodding

Gulvstativ