**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato :** 2025-09-16 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antall Enhet

**PJB VARMEVEKSLERE VÆSKE-VÆSKE**

**Loddet platevarmeveksler med plater i syrefast stål**

Varmevekslere fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st

**CB20AQ-40H**, i standardutførelse.

VVX skal være prestandardsertifisert i AHRI’s (Airconditioning, Heating & Regrigeration Institute) sertifiseringsprogram LLBF (Liquid-to-Liquid Brazed & Fusion Bonded Plate Heat Exchangers).

**Dimensjoneringsdata:**

Kapasitet (kW) 25 kW

Temp. primær side (°C) 50 → 35 °C

Temp. sekundær side (°C) 30 → 45 °C

Maks. trykkfall (kPa) 20 kPa

**Valgfritt (legges ved):**

Isolering bestående av demonterbar 30 mm CFC-fritt polyuretanskum med yterkledning av slitesterkt blå ABS-plast.

Termisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Maks temperatur 140°C.

Kuplinger for sveising

Kuplinger for lodding

Gulvstativ