Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato : 	2025-04-07		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antall	Enhet

PJB		VARMEVEKSLERE VÆSKE-VÆSKE

Delbar platevarmeveksler med plater i syrefast stål

Varmevekslere fabrikat Alfa Laval, type	1 	st

T8-BFM 110 plates DN80 connection Gasketed plate heat exchanger, i standardutførelse.

Dimensjoneringsdata:

Kapasitet (kW)	1000	kW

Temp. primær side (°C)	80 → 45	°C

Temp. sekundær side (°C)	40 → 60	°C

Maks. trykkfall (kPa)	25	kPa

Valgfritt (legges ved):

Isolering for oppvarmingsapplikasjoner består av 65 mm mineralull inkludert med 1 mm aluminiumplate og med aluminiumsfolie innvendig. Delene holdes sammen av snap-lås.

Isolering for kjøleapplikasjoner består av 60 mm polyuretan innkledd med 1 mm aluminiumsplate og med aluminiumsfolie innvendig. Delene holdes sammen av snap-lås.

Dryppkaret består av 0,75 mm varmegalvanisert stålplater, ett 50 mm tykt lag polyuretanskum med støtter av impregnert tre og dreneringsventil.