**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato:** 25-06-2025 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antal Enhed

**PJB VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE**

**Loddet pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen**

Varmeveksler fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st.

**CB30-100H**, i standardudførelse.

**Dimensioneringsdata:**

Kapacitet 150

Temp. primær side 70 → 28

Temp. sekundær side 20 → 35

Gennemløb primær side -

Gennemløb sekundær side -

Max. trykfald 20

**Tilvalg:**

Isolering bestående af demonterbar 30 mm CFC-frit polyuretanskum beklædt med ru blå ABS-plast.

Termisk ledningsevne 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Koblinger til svejsning

Koblinger til lodning

Gulvstativ