**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato :** 2025-05-03 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antall Enhet

**PJB VARMEVEKSLERE VÆSKE-VÆSKE**

**Loddet platevarmeveksler med plater i syrefast stål**

Varmevekslere fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st

**CB60-40H**, i standardutførelse.

**Dimensjoneringsdata:**

Kapasitet 50

Temp. primær side 45 → 25

Temp. sekundær side 20 → 35

Gjennomstrømning primær side -

Gjennomstrømning sekundær side -

Maks. trykkfall 20

**Valgfritt (legges ved):**

Isolering bestående av demonterbar 30 mm CFC-fritt polyuretanskum med yterkledning av slitesterkt blå ABS-plast.

Termisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Maks temperatur 140°C.

Kuplinger for sveising

Kuplinger for lodding

Gulvstativ